ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2017

PROCESSO N.º 064/2017

OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PONTOS ESCUROS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo refere-se à instalação de postes com extensão de rede primaria e secundária com pontos de iluminação pública tipo Vapor de Sódio e Metálico de 100/250 Watts em ruas e avenidas, bem como iluminação ornamental contemplando  praças e jardins em vários bairros no município de Registro, incluindo também serviços de manutenção visando melhorias na segurança dos Munícipes.

DOS PONTOS ESCUROS

Á empresa CONTRATADA será informada pela CONTRATANTE dos locais a serem instaladas novas luminárias e os pontos de manutenção, observando sempre a qualidade dos materiais empregados e especificados em planilha orçamentária.

ESTRUTURAS –

Primária tipo CE1,2CE3,CE3 e CE4, Secundaria Tipo 1C1R, 1C2R, ambas com ferragens galvanizadas à fusão, todas padronizadas pela ABNT e Elektro;

ILUMINAÇÃO PUBLICA –

As luminárias serão instaladas dos tipos:

Compacta ILP-300M35-51/2+BASE+SON726AI DELTA T 65øC. Luminária já montada com reator no tipo sódio 100W com kit removível uso interno e base para relé padrão ELEKTRO.

FIXAÇÃO –

A estrutura primaria e secundária serão fixadas com parafusos tamanhos            adequados a cada poste e sua utilização, seguindo normas da Elektro;

AMARRAÇÕES –

Serão utilizados laços pré-formados de topo e alças pré-formadas próprios para o cabo em uso;

ISOLADORES –

Serão utilizados isoladores roldana de porcelana na estrutura secundária e cadeias de disco isoladores e tipo pino na estrutura primária de espelho, todos padronizados pela Elektro.

POSTES –

Serão de concreto, modelos DT (duplo “T”) de 9:300 e circular modelo 9:400,11:1000,12:1000,12600 e 9600 sec.,12:600 DT para rede Primaria conforme indicados no projeto.

- Poste teleconico curvo simples, com altura útil de 8 metros fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, com janela de inspeção e projeção de curva um metro com diâmetro de 48 mm, fixação através de engastamento ao solo galvanizado a fogo.

2.      Idem para poste reto de 5 a 10 metros

PROTEÇÃO -

1.    Serão feitos com chaves fusíveis tipo Matheus, classe de isolação de 15 KV, corrente nominal de 100A e corrente de ruptura assimétrica de 10 KA com elos fusíveis de 3H, 5H para proteção do transformador e 15K proteção geral;

2.    Todos os postes em final de linha secundaria, serão aterrados com hastes tipo                                                                                           cantoneiras em aço galvanizado de 2,4 metros, e os postes protegidos com molduras de proteção em madeira, padronizadas pela Concessionária local, e não ultrapassando 10 ohms em qualquer época do ano;

TRANSFORMADOR –

Os transformadores a serem utilizados serão trifásicos de potência, 15KVA com taps 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4 KV com ligação delta na primária e estrela aterrada na secundária com tensões de 220/127 V;

PÁRA-RAIOS –

Tipo polimérico de óxido de zinco classe A de 12 KV capacidade de ruptura assimétrica de 2 KA com dispositivo de proteção automática;

ATERRAMENTOS –

1.    Os transformadores serão aterrados com hastes de aterramento tipo cantoneira de aço galvanizado de 2.400 mm na quantidade necessária, padronizadas pela ELEKTRO, não ultrapassando 10 ohms em qualquer época do ano;

2.    Todos os postes em finais de rede secundaria, serão aterrados com hastes tipo cantoneiras em aço galvanizado de 2,4 metros, e os postes protegidos com molduras de proteção em madeira, padronizadas pela ELEKTRO, e não ultrapassando 10 ohms em qualquer época do ano

CABO –

Os cabos a serem utilizados na rede Secundaria, serão em Alumínio com cobertura especial em EPR tipo PB de 50 mm², 70 mm² e rede primaria em alumínio cobertura tipo protegido 3x50p.

NORMAS –

Os projetos a serem elaborados, deverão atender as Normas ND 12,22, 25 da ELEKTRO e Normas da ABNT;

OBSERVAÇÕES –

1) Todos os postes onde estão propostos transformadores, serão obrigatórios a instalação de articuladores de braço de iluminação publica.

2) Toda instalação obedecerá aos padrões vigentes com todas as ferragens galvanizadas a fogo. Os equipamentos e materiais a serem empregados na obra, serão de fabricantes cadastrados e homologados pela Elektro, e cumprirão a padronização ND.01/1 e ABNT

NOTAS:

Os materias, serviços e equipamentos, deverão atender as normas da ABNT e as normas da ELEKTRO.

Nos valores, deverão estar inclusos elaboração de projetos e recolhimento de taxas, para aprovação junto a ELEKTRO, quando necessário.